正（副）本

## 电

## 梯

## 设

## 备

## 咨

## 询

## 文

## 件

项目名称：

品    牌：

响应厂商名称：

日期：     年  月  日

目录

| 序号 | 内容 | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备咨询响应函 |  |
| 2 | 报价一览表 |  |
| 3 | 电梯维保配件及常用易损耗材件报价 |  |
| 4 | 设备配置清单 |  |
| 5 | ## 资质证明材料 |  |
| 6 | 制造商授权书 |  |
| 7 | 响应供应商关于无重大违法记录书面声明函 |  |
| 8 | 电梯技术规格及参数要求 |  |
| 9 | 其他证明文件 |  |

## 一、电梯设备咨询响应函

致：赣州市中医院

（响应设备制造商、授权代理商及经销商）系中华人民共和国合法企业，我方就参加本次电梯设备采购及安装咨询有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受设备咨询公告所有要求。

二、我方提交的所有响应文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐

瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺，以后的设备采购不高于此次设备咨询结果，设备性能参数、

配置、维保不低于此次设备咨询结果。

五、与此次设备咨询相关一切正式往来信函请寄：

地址 ：                             传真：

电话 ：                             电子邮件：

法定代表人 或被授权人（签字）：________________

响应厂商名称（公章）：

年    月    日

## 二、 响应电梯设备报价一览表

响应厂商（公章）                                                     单位：      元

| 电梯名称 | 品牌/型号 | 基本参数 | 数量 | 单价 | 总价 | 保修期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

以上报价含设备、运输及保险、电梯的吊装、安装、验收、税费等费用，含总包服务费。

法定代表人或被授权人（签字）：_______________

联系人及电话：_______________________________

时间：          年    月    日

## 电梯维保配件及常用易损耗材件报价

## 四、电梯设备咨询的设备配置清单

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |

## 五、资质证明材料

- 一、制造商资格

- （1）有效期内的《营业执照》

- (2)法定代表人证书(或证明)及其本人二代身份证或法定代表人授权书及被授权人二代身份证；

- (3)有效期内的《中华人民共和国特种设备生产许可证》[许可项目:电梯制造(含安装、修理、改造)，许可子项目:曳引驱动乘客电梯(含消防员电梯)],如还未更换新证则需同时提供有效期内的《中华人民共和国特种设备制造许可证(曳引驱动乘客电梯A级和消防员电梯A级)》和《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证(乘客电梯A级)》;

- (4)提供所投电梯整梯型式试验报告(满足招标文件所要求的主要技术参数)；

- 注:以上内容要求的材料在资格标中放置彩色扫描件并加盖单位公章。

- 二、代理商资格标组成内容:

- (1)有效期内的《营业执照》；

- (2)具有法定代表人证书(或证明)及其本人二代身份证或法定代表人授权书及被授权人二代身份证；

- (3)有效期内的《中华人民共和国特种设备生产许可证》[许可项目:电梯安装(含修理)，许可子项目:曳引驱动乘客电梯(含消防员电梯)(A2及以上)],如还未更换新证则需提供有效期内的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证(乘客电梯A级)》;

- (4)已取得所投电梯品牌制造商的合法代理权，代理商必须提供所投电梯品牌制造商针对本工程唯一投权函原件；

- (5)所投电梯品牌制造商有效期内的《中华人民共和国特种设备生产许可证》[许可项目:电梯制造(含安装、修理、改造)，许可子项目:曳引驱动乘客电梯(含消防员电梯)],如还未更换新证则需同时提供有效期内的《中华人民共和国特种设备制造许可证(曳引驱动乘客电梯A级和消防员电梯A级)》和《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证(乘客电梯A级)》;

- (6)提供所投电梯整梯型式试验报告(满足招标文件所要求的主要技术参数)；

- (7)投标保证金的缴纳凭证。

- 注:以上内容要求的材料在资格标中放置彩色影印件并加盖单位公章。

## 六、制造商（进口设备为代理人授权）授权书

## 七、响应供应商关于无重大违法记录书面声明函

致：赣州市中医院

我公司在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等重大违法记录。

特此声明。

法定代表人或被授权人（签字）：_______________

响应供应商名称（公章）

年   月   日

## 八、电梯技术规格及参数要求

(一)总体要求

1、参与咨询的电梯关键部件要求：控制系统、门机系统必须为欧美日原装进口，需提供原产地证明、进口报关，加盖公章。

2、响应人所咨询电梯产品应具有国际先进水平，全新未使用过的电梯产品。

3、响应人所咨询电梯应是按现行国家制造标准，是厂家按规定要求用一流的工艺和优质材料生产制造的，并确保产品经安装使用和正常保养后，在其使用寿命内应具有满意性能。响应人应对因产品设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

4、交货时中标人应提供合同产品的原产地证书和合格证。

5、本招标规定的电梯设备，由中标人负责运至建设工地现场，负责与有关电梯土建

的配合，进行整机的安装、调试及试运行，负责与当地质量技术监督部门联系电梯检测工作，合格后交付招标人使用。验收合格，双方正式签字后进入质量保证期。其费用全部包括在合同总价内，由中标人承担。

(二)服务要求

1、安装、调试、试验、验收:

(1)本工程不接受联合体投标，一个投标人只允许投一个品牌，需有本项目相应的管理服务团队，中标后不允许转包或分包，电梯设备采购及安装由厂家完成。

(2)交货时中标人应提供合同产品的原厂质量证明书和合格证；

(3)在中标人工程技术人员确认井道等满足安装条件后，由中标人负责按招标文件规定在安装现场进行设备的吊装、搬运、安装、调试运行。

(4)电梯安装及安装材料由中标人包干解决(含从电源接驳点到电梯处的电缆等)，其费用计入投标总价中。电梯轿厢内应设置电梯轿内IC卡刷卡功能（梯控）及400万半球摄像机、五方通话需安装且统一布线至消控室以上由电梯中标单位负责。

(5)安装调试完毕后，由中标人、招标人和设备使用当地的质检部门按相应原国际标准、国标GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》和中国政府标准及设备使用当地质检部门有关要求进行检测、验收，出具检验合格报告后方为验收合格，最终验收合格后，进入质量保修期。

(6)质监部门的验收鉴定费由中标人负责。

(7)电梯到货后应在规定时间内完成电梯的安装、调试、验收工作。

(8)电梯的制造、安装、试验与验收应符合相应的中华人民共和国国家标准、法律

法规。

GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》；

GB 10058-97《电梯技术条件》:

GB10059-97《电梯试验方法》；

GB 10060-93《电梯安装验收规范》；

GB50310-2002《电梯工程施工质量验收规范》；

GB26465-2011《消防电梯制造与安装安全规范》

GB50182-93《电气装置安装工程、电梯电气装置施工及验收规范》；

JGJ50-2001 《城市道路和建筑物无障碍设计规范》。

《中华人民共和国特种设备安全法》及其它相关法律法规。

注:上述标准、法律法规若有更新，则以更新后的国家和部门标准执行。

(9)在正式交付运行前七天，中标人需提交包括竣工图、控制、操作和维护手册，以便招标人和相关人员能预先对将要运行的设备和系统有所了解。

2、技术资料

如中标人应向招标人提供以下技术资料，其费用已包括在报价内:

(1)电梯安装图:

(2)构件、机械安装图；

(3)安装手册；

(4)维修手册；

(5)安装和检测验收报告；

(6)零部件和易损件目录；

3、备品备件和专用工具:

(1)提供专用工具及其清单一套。

(2)随机提供质保期内足够数量的易损易耗备品、备件，并在备品、备件和易损件

停止生产的情况下，中标人应在停产日60日前将拟停止生产的计划通知招标人，使招标人有足够的时间采购所需的备件。

(3)响应人应向招标人提供安装、维修所需的特殊专用工具及其清单，其费用包括在报价总价内。

4、人员培训:

中标人负责免费提供中文培训材料为招标人提供技术培训。负责免费在设备的安装现场对招标人3名使用、维修人员进行为期一周的操作、维修及日常维护的培训。

5、其它技术服务及售后要求:

(1)合同签订后10天内，中标人必须根据预留的井道及机房等条件，提供机房布

置、井道布置及洞孔土建结构预埋件、留孔图及土建相关资料给招标人，招标人收到图纸后10天内，经确认后返还给中标人。

(2)中标人应查勘土建现场条件，土建单位移交场地后剩余工作均由中标人负责。

(3)中标人在赣州市中心城区应设有专业维修服务机构或者用履约保证金担保形式承诺中标后一个月内在赣州市中心城区自行设立常驻维保机构(工作站)和维修人员，或者委托赣州市中心城区有资质的维保机构(工作站)和维修人员进行维保，中标人应对电梯进行定期维修及修理。如果设备出现故障，维修人员接到招标人正式通知后0.5小时内赶到现场，1小时内排除故障；如果设备出现大故障，维修人员接到招标人正式通知后24小时内排除故障。

(4)中标人须对合同中规定的所有整套电梯提供不少于五年的质保期(具体以

中标人竣工交付使用的期限为准)，时间从通过当地具有相应资质的特种设备监督检验机构验收合格后日起算。在质保期内的工作包括对所有电梯常规检查、调整和润滑及零部件的更换。设备本身质量问题发生故障，中标人应免费维修和更换。具体的操作程序和内容必须在投标时说明。

(5)电梯生产厂家不得设置电梯维修密码。

(6)响应人应在投标文件中提供服务的承诺及其保证期后的维修收费标准。

(7)响应人提供的电梯维修服务必须按照GB T18775-2002《电梯维修规范》进行。

(三)工作条件及技术性能指标:

1、工作电源:动力电源:交流三相38Ov/50HZ;照明电源:交流单相220V/50HZ;

2、工作环境:能够适应高湿、高温环境，连续24小时工作要求(温度040C,湿度30%85%)。

3、速度偏差:≤±3%;

4、平层偏差:≤±5mm;

5、电梯起制动及额定运行时应舒适、无抖动冲击感觉，运行平稳。起、制动平均加、

减速度应能在0.5m/s2~ lm/s2之间可调；电梯运行时，垂直方向和水平方向的振动A95 峰峰值均≤10cm/s2。完工后，提供电脑测试数据。

6、开关门时间:可调；

7、噪音:运行中轿厢内噪声≤55db(A);开关门噪声≤60db (A);机房噪声≤80db (A)。

8、电梯配置要求，以下配置须注明所供产品及其零部件的型号、规格、产地、并需响应人盖章确认:

响应人所投电梯(所有梯型)的关键部件或系统，即曳引机及曳引机的编码器、控制柜整柜、控制柜整柜中的主电脑板及变频器、门机整机(含光幕)、安全部件(限速器、缓冲器、安全钳)、轿厢(含操纵箱、装潢)、井道信息及电缆、曳引绳及厅外召唤等主要电梯配件必须说明其型号、规格、产地及生产厂家，并于设备交货时提供原产地清单，配置表必须由响应人盖章确认。

9、安全装置:

(1)门保护:带光幕保护；

(2)电梯门锁:制造商本厂(与投标电梯为同一品牌)生产制造或制造商本厂外

(3)限速器:制造商本厂(与投标电梯为同一品牌)生产制造或制造商本厂外购；

(4)缓冲器:制造商本厂(与投标电梯为同一品牌)生产制造或制造商本厂外购；

(5)安全钳:制造商本厂(与投标电梯为同一品牌)生产制造或制造商本厂外购；

(6)轿厢意外移动保护装置:制造商本厂(与投标电梯为同一品牌)生产制造或制造商本厂外购；

(7)上行超速保护装置(制动器):制造商本厂(与投标电梯为同一品牌)生产制造或制造商本厂外购；

(8)曳引主钢丝绳:制造商本厂(与投标电梯为同一品牌)生产制造或制造商本厂外购；

(9)电梯主导轨为实心轨道。

(10)拥有安全保障，具备手动盘车救援、IPM保护装置；

(11)电梯需配置滚轮导靴或滑动导靴。

(四)电梯名称、数量、主要技术参数:

| 序号 | 梯型 | 参数 | 数量 | 土建尺寸 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防电梯/无障碍兼担架电梯 | 载重：1050kg，速度：1.5m/s，层/站/门：12/13/13 | 1台 | 底坑：1.7m，井道尺寸：2.2m*2.2m，门洞：1.1m*2.2m |
| 2 | 客梯1 | 载重：1050kg，速度：1.5m/s，层/站/门：12/13/13 | 1台 | 底坑：1.7m，井道尺寸：2.2m*2.2m，门洞：1.1m*2.2m |
| 3 | 无障碍兼担架电梯/客梯 | 载重：1050kg，速度：1.5m/s，层/站/门：11/12/12 | 8台 | 底坑：1.7m，井道尺寸：2.2m*2.2m，门洞：1.1m*2.2m |

注：以上井道尺寸、楼层分层高度等与土建有关的参数仅供投标人参考。如实际数据与本表不一致,以实际数据为准；

（五）货物清单及技术参数要求

| 产品类型 | 技术规格 |  | 机房位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有机房 电梯 | 额定速度 | 1.5m/s | 井道上方 |
|  | 额定载重量 | 1050 kg |  |
|  | 层/站/门 | 详见上表 |  |
|  | 停层站 | -1F-11F及-1F-12F |  |
|  | 基站 |  |  |
|  | 轿厢尺寸 | 1400mmX1900mmX2600mm |  |
|  | 开门尺寸 | 900mmX2100mm |  |
|  | 开门方式 | 自动中分门 |  |
|  | 控制方式 | 单控/双控 |  |
|  | 动力电源 | 380V；50HZ |  |
|  | 照明电源 | 220V；50HZ |  |
|  | 提升高度 | 1#楼:41700mm 2#-6#楼:38550mm |  |
|  | 坑底深度 | 1700mm |  |
|  | 井道净宽/深 | 2200mm*2200mm |  |
|  | 顶层高度 | 4450mm |  |
|  | 门洞尺寸(宽*高) | 1100mmX2200mm |  |
|  | 各层层高 | 1#楼：-1F:5700mm、1F-12F:3000mm. 2#6#楼：-1F:6100mm、1F-11F:2950mm. 3#5#楼：-1F:6100mm 1F-11F:2950mm |  |

（六）电梯主要部件表

| 序号 | 主 要 部 件 名 称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三大部件 | 曳引机 | 永磁同步无齿轮曳引机（原厂生产） |
|  |  | 控制系统 | 一体式控制器（欧美日原装进口） |
|  |  | 门机系统 | 变频型门机（欧美日原装进口） |
| 2 | 召唤操纵系统 | 操纵箱 | 发纹不锈钢面板，液晶数显 |
|  |  | 召唤盒 | 发纹不锈钢面板，无底盒， 液晶数显 |
|  |  | 按钮 | 发纹不锈钢 |
| 3 | 轿箱系统 | 门保护 | 红外线光幕保护 |
|  |  | 轿厢内 | 后壁：304发纹不锈钢，厚度≥1.2mm 两侧壁：304发纹不锈钢，厚度≥1.2mm 前壁：304发纹不锈钢，厚度≥1.2mm 两侧壁各配一个304发纹不锈钢圆形扶手 |
|  |  | 轿门 | 304镜面镀钛不锈钢(厚度≥1.2MM)金色暗花纹防火装修 |
|  |  | 轿厢地板 | 花岗岩地面30mm厚（颜色需确认） |
|  |  | 轿厢顶 | 采用轿顶LED节能灯，轿顶设通风设施和紧急出口 |
| 4 | 层门系统 | 楼层门套 | 楼层304发纹不锈钢包边，厚度≥1.2mm |
|  |  | 首层门套 | 首层304发纹不锈钢，厚度≥1.2mm |
|  |  | 层门 | 304镜面镀钛蚀刻不锈钢(厚度≥1.2mm)暗花纹装修 |

（七）电梯标准功能表

| 1 | 全集选功能 | 2 | 自动返基站功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 消防运行功能 | 4 | 有无司机操作选择功能 |
| 5 | 超载报警保护 | 6 | 开关门受阻保护功能 |
| 7 | 停电再平层 | 8 | 开门时间自动控制 |
| 9 | 开关门按钮操作 | 10 | 端站位置自动修正 |
| 11 | 端站防止越位功能 | 12 | 满载自动直驶功能 |
| 13 | 检修操作运行功能 | 14 | 门锁安全保护功能 |
| 15 | 门联锁电气安全保护功能 | 16 | 限速器超速保护功能 |
| 17 | 缓冲器安全保护功能 | 18 | 接触器不释放保护 |
| 19 | 供电电源错相保护 | 20 | 应急照明装置 |
| 21 | 轿厢警铃按钮 | 22 | 照明风扇自动控制 |
| 23 | 故障自动检测储存显示 | 24 | 语音报站 |
| 25 | 服务层任意设置 | 26 | 错误指令取消 |
| 27 | 本层开门 | 28 | 运行计数、计时 |
| 29 | 门光幕保护 | 30 | 基站锁梯功能 |
| 31 | 脉冲测距功能 | 32 | 250个故障显示功能 |
| 33 | 上行超速保护 | 34 | 消防返基站 |
| 35 | 防捣乱功能 | 36 | 五方通话及布线到消控室 |
| 37 | 电梯IC卡系统(到达到指定楼层) | 38 | 高清摄像头及布线到监控室 |

1、其他要求：

(1)轿厢应急照明:停电时，轿内应急照明点亮；

(2)轿内风扇及照明自动关闭:在规定时间内，没有召唤信号登记，轿厢的风扇及照明会自动关闭，以节约能源；

(3)即时关门:电梯停站时，按下关门按钮，门立即被关闭；

(4)警铃:紧急时，连续按下轿内操纵箱紧急按钮，装于井道内的铃会鸣响；

(5)五(消防员电梯六方通话)方通话集中对讲装置:实现轿厢内、轿厢顶、机房、监控室(值班室)、底坑及一楼外呼盒六方通话(轿厢至电梯机房的通信电缆长度请投标人前往施工现场自行踏勘)。

(6)称重启动:电梯启动前称重，控制电梯平稳启动:

(7)超载报警:轿厢超载时鸣响蜂鸣器并停止于该层站；

(8)重复关门:有时因阻碍或干扰，电梯门未能关闭，电梯门就会重复打开或关闭，直到杂物被清除；

(9)安全停靠:如电梯发生故障并停在楼层之间，控制器执行诊断检查后，将电梯驶往最近的楼层；

2、投标人所投的消防(员)电梯梯形必须严格遵守《消防电梯制造与安装安全规范》(GB26465-2011)并增加以下功能:

(1)消防电源:消防(员)电梯应有两路电源。除日常线路所提供的电源外，供给电梯的专用应急电源应采用专用供电回路，并设有明显标志，使之不受火灾断电影响。

(2)专用按钮:在首层电梯门口的适当位置设有供消防队员专用的操作按钮。操作按钮一般用玻璃片保护，并在适当位置设有红色的“消防专用”等字样。

(3)当正常电源断电时，其它电梯内的照明无电，而该电梯内仍有照明。

(4)专用电话及操纵按钮:消防(员)电梯轿厢内应设有专用电话和操纵按钮(指消防队员自己操纵电梯的装置)，以便消防队员在灭火救援中保持与外界的联系，也可以与消防控制中心直接联络。

(5)功能转换:平时，消防(员)电梯作为工作电梯使用，火灾时转为消防电梯。其控制系统中应设置转换装置，以便火灾时能迅速改变使用条件，适应消防电梯的特殊要求。

(6)国家规定的消防电梯应有的其它强制性功能要求及该品牌消防电梯的厂家标配功能。

3、投标人所投电梯必须满足或优于上述的功能要求；优于上述功能要求的则视为投标人所投型号自带功能，若中标人因此提出追加合同价款，招标人将概不接受。

(八)质量保证措施和服务要求:

1、确保提供的货物是全新、优质、合格的产品，符合国家的质量标准，并向招标人提供相关设备技术资料(中文资料)。

2、在质量保证期内，凡因正常使用出现的质量问题，供货商应提供免费维修或更换，在制造商(供货商维修服务点)维修时，供货商应支付设备或组件的包装和运费。对更换或修复的零部件从更换或修复之日起重新计算质量保证期。

3、在质量保证期内，如电梯发生故障，中标人应免费提供咨询、维修服务(含易损备品备件的免费更换，并无偿提供应急专用工具一套，并在投标文件中详细列明清单)，并承诺生产厂商设备故障的维修响应时效。维护保养人员不能排除故障时，中标人应负责请电梯生产厂家派技术人员到现场解决故障问题，相关费用由中标人负责。质量保证期满后，设备需维修的，厂方应本着微利服务原则，按最低价格收取维修费。

4、在质量保证期内，中标人应按照招标文件和维护保养合同的要求进行维护保养，若中标人未尽到维保义务，则招标人有权根据双方签订的维保合同酌情扣除或拒付余款(质量保证期内每月至少两次例行定期上门维保)；五年质量保证期满后，投标人应承诺为采购人提供长期优惠维护、保养及售后服务。列出质量保证期过后维护及保养服务费用的详细说明。

5、供应商对合同条款和技术规格中要求的安装、调试、验收、技术培训、售后服务等方面做出详细承诺。

6、生产厂商在赣州地区具有备品备件库，以备及时维修和更换产品部件。

7、凡因正常使用出现的质量问题而造成财产损失及人员伤亡的安全事故责任由供货。

(九)咨询范围:赣州市中医院职工交流房项且电梯设备采购、安装及服务(包含与电梯安装有关的招标文件约定的土建等各项工作及电梯安装后的土建修补及填充工作)。

(十)供货及安装时间:电梯分批分次到场及安装，签订正式合同后，根据现场土建施工进度，招标人将提前通知每次供货的具体时间及数量，必须按招标人规定的时间将设备运到现场，保证在接到招标人通知供货之日起的90天内完成该批次电梯的供货、安装、调试、验收。安装日期(供货)以甲方通知的时间为准，此期间不计仓储保管费。

十三、其他证明文件